## Material homologado
Planilla publicada en Web para acceso a proveedores, NO aplicar filtros ya que los mismos limitan el contenido que pueden visualizar los proveedores.
Categoría | Sub-categoría | Uso | Descripción de producto | Marca | Modelo | Solicitó | Fecha de solicitud | Evaluó | Fecha de evaluación | Resultado | Observaciones
Interruptores | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 6 kA) | ABB | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 6 kA) | Eaton / Moeller | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 6 kA) | General Electric | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 6 kA) | Hager | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 6 kA) | Schneider Electric / Merlin Gerin | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 6 kA) | Hyundai | HiBD63N | Macrodata | 2017-08-15 | AG | 2017-08-16 | HOMOLOGADO
Interruptores | Diferencial | Interior | 2 polos 25 A (Id 30 mA) (Icc 6 kA) | ABB | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Diferencial | Interior | 2 polos 25 A (Id 30 mA) (Icc 6 kA) | Eaton / Moeller | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Diferencial | Interior | 2 polos 25 A (Id 30 mA) (Icc 6 kA) | General Electric | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Diferencial | Interior | 2 polos 25 A (Id 30 mA) (Icc 6 kA) | Hager | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Diferencial | Interior | 2 polos 25 A (Id 30 mA) (Icc 6 kA) | Schneider Electric / Merlin Gerin | Todos | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Interruptores | Diferencial | Interior | 2 polos 25 A (Id 30 mA) (Icc 6 kA) | Hyundai | HIRC63 | Macrodata | 2017-08-15 | AG | 2017-08-16 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Furukawa | Multilan U/UTP CMX (ET 1366) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Furukawa | Multilan U/UTP CM/CMR (ET 1567) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Furukawa | Multilan U/UTP LSZH (ET 1573) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Furukawa | Multilan Enhanced 5E exportación (ET 1486) | Ceibal | 2018-02-21 | AG | 2018-02-26 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Nexxt | UTP CM (AB355NXT01) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Nexxt | UTP CM (AB355NXT07) | Oliplus | 2021-03-01 | AG | 2021-03-01 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Nexxt | U/UTP CM (PCGUCC5ECMGR) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Honeywell | UTP CMR (5078) | ITSS | 2017-06-01 | AG | 2017-06-01 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Panduit | Netkey UTP (NUx5C04BU-C) | Silma | 2017-06-15 | AG | 2017-06-16 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Siemon | (Premium UTP 5E) | Silma | 2017-06-15 | AG | 2017-06-22 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Panduit | UTP TX5500 (PUC 5504) | Tecnoshoot | 2017-08-28 | AG | 2017-08-28 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 6 interior | Furukawa | Gigalan U/UTP (ET1345) | Ceibal | 2017-06-15 | AG | 2017-06-15 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior / exterior | Interior / Exterior | UTP Cat. 5E interior / exterior | Furukawa | Multilan Cat.5e U/UTP Indoor/Outdoor CMX (ET 1876) | Avance | 2021-10-26 | AG | 2021-10-26 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | FTP Cat. 5E interior | Furukawa | MultiLan Cat.5e F/UTP CM/CMR | Macrodata | 2020-11-06 | AG | 2020-11-09 | HOMOLOGADO | Atención: homologado solo para uso interior y exterior canalizado ya que no tiene vaina apta para estar expuesto a agentes climáticos.
Cableado estructurado | Cable exterior | Interior / Exterior | UTP Cat. 5E exterior (doble vaina) | Furukawa | Multilan UR U/UTP Outdoor (ET 2639) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable exterior | Interior / Exterior | FTP Cat. 5E exterior (doble vaina) | Furukawa | Multilan F/UTP Indoor/Outdoor DC (ET 1318) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable exterior | Interior / Exterior | FTP Cat. 6 exterior | Furukawa | Gigalan F/UTP CMX Outdoor (ET 2738) | Ceibal | 2018-02-26 | AG | 2018-02-26 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Cable exterior | Interior / Exterior | FTP Cat. 6 exterior | Nexxt | F/UTP CMX Outdoor (PCGUCC6FTBK) | Varinter | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO | Si bien no es un cable doble vaina (deseable para exterior), en cuanto a resistencia mecánica queda en segundo lugar luego del FTP Furukawa doble vaina Cart. 5E.
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 5E (ficha vulcanizada) | Furukawa | Multilan U/UTP (ET 1330) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 5E | Nexxt | (AB360NXT) | Varinter / Silma | 2017-06-15 | AG | 2017-06-16 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 5E | Panduit | Netkey (NK5EPC) | Silma | 2017-06-15 | AG | 2017-06-16 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 6 (ficha vulcanizada) | Nexxt | (AB361NXT) | Ceibal | 2017-06-16 | AG | 2017-06-16 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 6 (ficha vulcanizada) | Panduit | Netkey (NK6PC) | Ceibal | 2017-06-16 | AG | 2017-06-16 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 5E (ficha vulcanizada) | Intellinet | Cable de red Cat. 5E (318938, 325905, 320689) | Ceibal | 2017-08-01 | AG | 2017-08-01 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 5E (ficha vulcanizada) | Furukawa | Patch Cord U/UTP Multilan Cat. 5E (ET1850) | Oliplus | 2021-03-01 | AG | 2021-03-02 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchera | Interior | Patchera cargada Cat. 5E | Furukawa | ET2502 | Ceibal | 2019-08-21 | AG | 2019-08-23 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchera | Interior | Patchera cargada Cat. 6 | Furukawa | ET2503 | Ceibal | 2019-08-21 | AG | 2019-08-23 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchera | Interior | Patchera cargada Cat. 5E | Nexxt | AW190NXT06 | Ceibal | 2019-08-21 | AG | 2019-08-23 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchera | Interior | Patchera cargada Cat. 6 | Nexxt | AW191NXT06 | Ceibal | 2019-08-21 | AG | 2019-08-23 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchera | Interior | Patchera cargada Cat. 5E | Hubbell | HP5E24 | Ceibal | 2019-08-21 | AG | 2019-08-23 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchera | Interior | Patchera cargada Cat. 6 | Hubbell | HP624 | Ceibal | 2019-08-21 | AG | 2019-08-23 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Patchera | Interior | Patchera cargada Cat. 6 | Nexconec | CM61UP | Ceibal | 2019-12-05 | AG | 2019-12-05 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Plaqueta | Interior | Plaqueta 2 x 4" para 4 jacks RJ-45 | Furukawa | ET01749 | Ceibal | 2019-08-28 | AG | 2019-08-28 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Plaqueta | Interior | Plaqueta 4 x 4" para 6 jacks RJ-45 | Furukawa | ET01750 | Ceibal | 2019-08-28 | AG | 2019-08-28 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Caja | Interior | Caja montaje aparente 2 x 4" | Furukawa | ET01744 | Ceibal | 2019-08-28 | AG | 2019-08-28 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Caja | Interior | Caja montaje aparente 4 x 4" | Furukawa | ET01743 | Ceibal | 2019-08-28 | AG | 2019-08-28 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Jack | Interior | RJ-45 Cat. 5E para montaje aparente | Furukawa | Multilan Keystone Jack (ET 2127) + Toma 1P (ET 1785) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Jack | Interior | RJ-45 Cat. 5E para montaje aparente | Nexxt | Jack (AW110NXT) + Caja de montaje descargada (AE180NXT09) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Jack | Interior | RJ-45 Cat. 5E para montaje aparente | Nexxt | Caja con jack (AE180NXT03) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Jack | Interior | RJ-45 Cat. 5E para montaje en patchera descargada | Furukawa | Multilan Keystone Jack (ET 2127) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cableado estructurado | Jack | Interior | RJ-45 Cat. 5E para montaje en patchera descargada | Panduit | NetKey NK5E88MIWY (NK5E88MxY) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja exterior | Interior / Exterior | Caja plástica 100x100x50 mm (o superior según proyecto) IP 55 o superior | Roker | Línea de paso (PR 998-67) (PR 1006-81) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja exterior | Interior / Exterior | Caja plástica 100x100x50 mm y 150x110x70 mm IP 55 | Molveno / Ietsa | Firenze (501000016) (501000000) | Macrodata | 2017-08-15 | AG | 2017-08-16 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja exterior | Interior / Exterior | Caja plástica 150x110x70 mm y 150x100x50 mm IP 55 | Fusger / Tuboform | CEFG110 CEFG100 | Ceibal | 2018-02-19 | AG | 2018-02-19 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja exterior | Interior / Exterior | Caja plástica 100x100x50 mm | Fupesa | (1010) | Ceibal | 2017-08-16 | AG | 2017-08-16 | HOMOLOGADO | No se dispone de información de grado IP. Se verificó que con un buen ajuste de la tapa no hay ingreso de agua. En función de que no se pudo realizar un ensayo según el estándar se recomienda su uso en interior o exterior protegido (ej. bajo aleros).
Cajas de registro y tableros | Caja interior | Interior | Caja plástica 100x100x50 mm (o superior según proyecto) IP 40 o superior | Roker | Línea derivación blanca (PR 3999) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Tablero interior | Interior | Tablero plástico 4 módulos DIN (o superior según proyecto) IP 40 o superior | Roker | Línea recta de superficie (PR 409) (PR 413) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Tablero interior | Interior | Tablero plástico 4 módulos DIN | TBCin | TO-4-O | Silma | 2017-09-05 | AG | 2017-09-08 | HOMOLOGADO | Debido a que los puntos de fijación tienen perforaciones ovaladas requiere el uso de arandelas planas galvanizadas (recomendado 3/16" por 19 mm de diámetro total).
Cajas de registro y tableros | Tablero exterior | Interior / Exterior | Tablero plástico 4 módulos DIN (o superior según proyecto) IP 55 o superior | Roker | Línea europea exterior (PR 250) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja exterior | Interior / Exterior | Caja aluminio 116x54x50 mm (o superior según proyecto) IP 54 o superior | Daisa | Dailet múltiple (DMT100) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja interior | Interior | Caja aluminio 116x54x50 mm (o superior según proyecto) IP 40 o superior | Daisa | Dailet múltiple (DM100) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja exterior | Interior / Exterior | Caja aluminio 116x54x50 mm (o superior según proyecto) IP 54 o superior | Tramontina | Caja múltiple (56200013) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja interior | Interior | Caja aluminio 116x54x50 mm (o superior según proyecto) IP 40 o superior | Tramontina | Caja múltiple (56200013) + kit (56114043) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja para módulos | Interior | Caja compatible con módulos TC Conatel AVE/Habitat (4 y 8 módulos) | Hellerman Tyton | Caja compatible con módulos TC Conatel Habitat / AVE. DM1 (4 módulos) y DM2 (8 módulos). Cod. (250-00177 y 250-00178) | Ceibal - LM | 2021-03-05 | AG | 2021-03-05 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja para módulos | Interior | Caja compatible con módulos TC Conatel AVE/Habitat (2, 4, 6 y 8 módulos) | Conatel / Vivion | Caja exterior Habitat / AVE 1,2,3,4,6,8 módulos (cod. 700536, 700537, 702788, 702791, 702538, 716618) | Ceibal - AG | 2021-03-05 | AG | 2021-03-05 | HOMOLOGADO
Cajas de registro y tableros | Caja para módulos | Interior | Caja para módulos atenea | Molveno | Cajas exteriores para 1, 2 y 3 modulos Atenea (A154320001 , A1543200012, A1543200013) | Oliplus | 2021-11-09 | AG | 2021-11-11 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Ducto | Interior | Ducto PVC tapa desmontable 20 x 10 a 27 x 30 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios | Conatel / Vivion | 20x10 (704213) 25x25 (704214) 60x40 (704215) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Ducto | Interior | Ducto PVC tapa desmontable 20 x 10 a 27 x 30 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios | Hellerman Tyton | 20x10 (HT2010) 18x21 (HT1821) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Ducto | Interior | Ducto PVC tapa desmontable 20 x 10 a 27 x 30 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios | Zoloda | 20x10 (TP-2010-BL-ST) 18x21 (TP-1821-BL) 27x30 (TP-2730-BL) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Ducto | Interior | Ducto PVC tapa desmontable 20 x 10 a 27 x 30 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios | Molveno / Ietsa | 20x10 (818 508 131) 20x15 (818 508 169) 20x20 (818 508 181) 25x30 (818 511 534) 60x40 (818 512 130) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Ducto | Interior | Ducto PVC tapa desmontable 25 x 25 mm y sus accesorios | Mylsa | Mylsa PVC Cable Trunking 25x25mm | Servicio Chip | 2019-07-11 | AG | 2019-07-12 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior / Exterior | Caño Rígido PVC 20 y 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 54 o superior | Roker | (CXR20SP) (CXR25SP) (CXR32SP) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior / Exterior | Caño Rígido PVC 20 y 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 54 o superior | Fusger / Tuboform | 20 (C808000616 y 710), 25 (C808000622 y 726), 32 (C808000638 y 732) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior | Caño Rígido PVC 20 y 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 40 o superior | Fusger / Tuboform | 20 (C808000616 y 710), 25 (C808000622 y 726), 32 (C808000638 y 732) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior / Exterior | Caño Rígido PVC 20 y 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 54 o superior | Molveno / Ietsa | 20 (C808000616 y 710), 25 (C808000622 y 726), 32 (C808000638 y 732) | Ceibal | 2020-03-04 | AG | 2020-03-04 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior | Caño Rígido PVC 20 y 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 40 o superior | Molveno / Ietsa | 20 (C808000616 y 710), 25 (C808000622 y 726), 32 (C808000638 y 732) | Ceibal | 2020-03-04 | AG | 2020-03-04 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior / Exterior | Caño Rígido PVC 20 y 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 54 o superior | Welt | 20 (WT05020), 25 (WT05025), 32 (WT05032) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior | Caño Rígido PVC 20 y 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 40 o superior | Welt | 20 (WT05020), 25 (WT05025), 32 (WT05032) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior / Exterior | Caño galvanizado liviano 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 54 o superior | Daisa | Accesorios (codos, cuplas, conectores para caja) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior | Caño galvanizado liviano 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 40 o superior | Daisa | Accesorios (codos, cuplas, conectores para caja) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior / Exterior | Caño galvanizado liviano 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 54 o superior | Tramontina | Accesorios (codos, cuplas, conectores para caja) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Canalizaciones | Caño | Interior | Caño galvanizado liviano 25 mm (o superior según proyecto) y sus accesorios IP 40 o superior | Tramontina | Accesorios (codos, cuplas, conectores para caja) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable unipolar | Interior | Cable CF 1, 2, 4, 6 mm2 (blanco, celeste, verde amarillo u otro color según proyecto) | Neorol | Fustix CF | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable unipolar | Interior | Cable CF 1, 2, 4, 6 mm2 (blanco, celeste, verde amarillo u otro color según proyecto) | Cablinur | Flexinur CF | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable unipolar | Interior | Cable CF 1, 2, 4, 6 mm2 (blanco, celeste, verde amarillo u otro color según proyecto) | Lemu | CSX 300/500 | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable unipolar | Interior | Cable CF 1, 2, 4, 6 mm2 (blanco, celeste, verde amarillo u otro color según proyecto) | Alamtec | CUF C5 | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable multipolar | Interior | Cable CF 3x2 mm2 (blanco, celeste, verde-amarillo) -superplástico- | Lemu | CST | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable multipolar | Interior | Cable CF 3x2 mm2 (blanco, celeste, verde-amarillo) -superplástico- | Alamtec | SPF C5 | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable multipolar | Interior | Cable CF 3x2 mm2 (blanco, rojo, marrón) -superplástico- | Neorol | Fustix CF Multipolar | Tecnoshoot | 2019-07-15 | AG | 2019-07-15 | HOMOLOGADO | Se recomienda señalizar con cinta verde-amarilla en ambos extremos el conductor utilizado para la tierra.
Conductores | Cable multipolar | Interior | Cable CF 3x2 mm2 (blanco, celeste, verde-amarillo) -bajo goma- | Lemu | CRX 300/500 | Ceibal | 2021-08-31 | AG | 2021-08-31 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable multipolar | Interior | Cable CF 3x2 mm2 (marrón, celeste, verde-amarillo) -bajo goma- | Neorol | Fustix R | Ceibal | 2021-08-31 | AG | 2021-08-31 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable multipolar | Interior | Cable CF 3x2 mm2 (marrón, celeste, verde-amarillo) -bajo goma- | Cablinur | Flexinur S-GOMA | Ceibal | 2021-08-31 | AG | 2021-08-31 | HOMOLOGADO
Conductores | Cable gemelo | Interior | Cable gemelo polarizado 2x1mm2 (rojo-negro) (rojo-azul) | Lemu | CCBP | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Acometida Telefónica | Exterior | Cable acometida telefónica 1 par 2x0.80mm (con elemento de tracción central) | Lemu | PAT | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Acometida Telefónica | Exterior | Cable acometida telefónica 1 par 2x0.80mm (con elemento de tracción central) | Cablinur | Cable acometida telefónico | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Conductores | Acometida Telefónica | Exterior | Cable acometida telefónica 2 pares 2x0.50mm o 2x0,60 mm (con elemento de tracción lateral) | Lemu | LDSL | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Módulos tomacorriente | Schuko | Interior | Módulo tomacorriente Schuko | Conatel / Vivion | Habitat (700699) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Módulos tomacorriente | Tres en línea | Interior | Módulo tomacorriente 3 en línea | Conatel / Vivion | Habitat (700397) | Ceibal | 2017-03-27 | AG | 2017-03-27 | HOMOLOGADO
Módulos tomacorriente | Tres en línea | Interior | Módulo tomacorriente 3 en línea | Molveno | Atenea (A154300003) | Oliplus | 2021-11-09 | AG | 2021-11-11 | HOMOLOGADO

## Material NO homologado
ATENCIÓN: | Planilla publicada en Web para acceso a proveedores, NO aplicar filtros ya que los mismos limitan el contenido que pueden visualizar los proveedores.
Categoría | Sub-categoría | Uso | Descripción de producto | Marca | Modelo | Solicitó | Fecha de solicitud | Evaluó | Fecha de evaluación | Resultado | Observaciones
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Kolke | KC 105 y similares tipo CCA | Ceibal | 2017-03-21 | AG | 2017-03-21 | NO HOMOLOGADO | Conductor tipo CCA, no cumple 100% cobre. No cumple TIA 568-C.2
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Optronics | U/UTP Cat. 5E | Macrodata | 2017-05-16 | AG | 2017-05-16 | NO HOMOLOGADO | No se pudo verificar cumplimiento de norma TIA TIA 568-C.2. Se consultó a Intertek y la marca no posee certificación vigente.
Cableado estructurado | Cable exterior | Exterior | FTP Cat. 5E exterior | Optronics | F/UTP Cat. 5E | Macrodata | 2017-05-16 | AG | 2017-05-16 | NO HOMOLOGADO | No se pudo verificar cumplimiento de norma TIA TIA 568-C.2. Se consultó a Intertek y la marca no posee certificación vigente.
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Anpuqiantong | Sin datos | Ceibal | 2017-06-06 | AG | 2017-06-06 | NO HOMOLOGADO | No se pudo verificar cumplimiento de norma TIA TIA 568-C.2. No se encuentró información técnica del fabricante.
Cableado estructurado | Cable interior | Interior | Patchord Cat. 5E | Anpuqiantong | Sin datos | Ceibal | 2017-06-06 | AG | 2017-06-06 | NO HOMOLOGADO | No se pudo verificar cumplimiento de norma TIA TIA 568-C.2. No se encuentró información técnica del fabricante.
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Techly Professional | U/UTP Cat.5E CCA - (ITP7-UTP-IC-CCA) | Ceibal | 2017-06-21 | AG | 2017-06-21 | NO HOMOLOGADO | Conductor tipo CCA, no cumple 100% cobre. No cumple TIA 568-C.2
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 6 interior | Techly Professional | U/UTP Cat. 6 CCA - (ITP6-CCA-305-GY) | Ceibal | 2017-06-21 | AG | 2017-06-21 | NO HOMOLOGADO | Conductor tipo CCA, no cumple 100% cobre. No cumple TIA 568-C.2
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Techly Professional | U/UTP Cat.5E - (ITP7-UTP-IC) | Ceibal | 2017-06-21 | AG | 2017-06-22 | NO HOMOLOGADO | No se pudo verificar cumplimiento de norma TIA TIA 568-C.2. Se solicitaron certificados al fabricante y se recibió hoja de datos que presenta contradicciones (ej. dice ser un producto conforme a la norma y el valor de resistencia está fuera del rango admitido).
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 6 interior | Techly Professional | U/UTP Cat. 6 - (ITP6-UTP-ICH) | Ceibal | 2017-06-21 | AG | 2017-06-22 | NO HOMOLOGADO | No se pudo verificar cumplimiento de norma TIA TIA 568-C.2. Ver comentarios del cable 5E del mismo fabricante.
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 5E | Intellinet | Línea SOHO | Ceibal | 2017-08-01 | AG | 2017-08-01 | NO HOMOLOGADO | Conductor tipo CCA, no cumple 100% cobre. No cumple TIA 568-C.2
Cableado estructurado | Patchcord | Interior | Patchcord Cat. 5E | Techly | Patchcord Cat5e CCA Bañado en cobre | Efeuno | 2017-08-14 | AG | 2017-08-14 | NO HOMOLOGADO | Conductor tipo CCA, no cumple 100% cobre. No cumple TIA 568-C.2
Cableado estructurado | Cable interior | Interior / Exterior canalizado | UTP Cat. 5E interior | Logan | LUC5ED3M | Ceibal / FCasavieja | 2022-03-25 | AG | 2022-03-25 | NO HOMOLOGADO | Conductor tipo CCA, no cumple 100% cobre. No cumple TIA 568-C.2
Cajas de registro y tableros | Caja interior | Interior | Caja 100x100x80 mm sin junta de goma. | Mylsa | Sin datos (el producto no cuenta con ningún tipo de inscripción). | Silma | 2017-08-14 | AG | 2017-08-14 | NO HOMOLOGADO | No se pudo verificar cumplimiento de: Norma UNIT-IEC 60670, Autoextinguible UNIT-IEC 695, Grado IP. A su vez el producto no está incluído en el listado de material autorizado por URSEA.
Cajas de registro y tableros | Caja exterior | Interior / Exterior | Caja 108x108x64 mm | IDE | EL111 | Silma | 2017-09-05 | AG | 2017-09-06 | NO HOMOLOGADO | El cierre es mediante tornillos plásticos en lugar de los metálicos indicados en las características solicitadas.
Interruptores | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 6 kA) | Steck | SDZD61C | Silma | 2017-06-06 | AG | 2017-06-07 | NO HOMOLOGADO | La calidad del interruptor propuesto no es acorde con las marcas de referencia propuestas en Anexo I - Materiales que forma parte de las Bases Particulares para Instalaciones del Registro de Empresas Instaladoras (08-2015). Por ejemplo, la vida útil del interruptor en función de la cantidad de maniobras eléctricas es 60 % inferior.
Interruptores | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 4.5 kA) | Hyundai | HiBD63-S | Macrodata | 2017-08-15 | AG | 2017-08-17 | NO HOMOLOGADO | No cumple poder Icc = 6 kA, en su lugar se homologa el modelo HiBD63N
Interruptores | Diferencial | Interior | 2 polos 25 A (Id 30 mA) (Icc 6 kA) | Steck | SDDR22530 | Silma | 2017-06-06 | AG | 2017-06-07 | NO HOMOLOGADO | La calidad del interruptor propuesto no es acorde con las marcas de referencia propuestas en Anexo I - Materiales que forma parte de las Bases Particulares para Instalaciones del Registro de Empresas Instaladoras (08-2015). Por ejemplo, la vida útil del interruptor en función de la cantidad de maniobras eléctricas es 60 % inferior.
Interruptores | Termomagnético | Interior | 2 polos 6 y 16 A (Icc 6 kA) | CHINT | Series eBG, NB, UB | Silma | 2017-09-05 | AG | 2017-09-06 | NO HOMOLOGADO | La calidad del interruptor propuesto no es acorde con las marcas de referencia propuestas en Anexo I - Materiales que forma parte de las Bases Particulares para Instalaciones del Registro de Empresas Instaladoras (08-2015). Por ejemplo, la vida útil del interruptor en función de la cantidad de maniobras eléctricas es, dependiendo del modelo entre un 20 y un 60 % inferior.
Interruptores | Diferencial | Interior | 2 polos 25 A (Id 30 mA) (Icc 6 kA) | CHINT | Serie NL1 | Silma | 2017-09-05 | AG | 2017-09-06 | NO HOMOLOGADO | La calidad del interruptor propuesto no es acorde con las marcas de referencia propuestas en Anexo I - Materiales que forma parte de las Bases Particulares para Instalaciones del Registro de Empresas Instaladoras (08-2015). Por ejemplo, la vida útil del interruptor en función de la cantidad de maniobras eléctricas es 80 % inferior.

## Características y Normas de Ref
ATENCIÓN: | Planilla publicada en Web para acceso a proveedores, NO aplicar filtros ya que los mismos limitan el contenido que pueden visualizar los proveedores.
Categoría | Producto | Características / Normas de Ref.
Interruptores | Interruptor termomagnético | Norma UNIT-IEC 60898, curva C. Bipolar con dos polos protegidos. Tensión nominal: 230 V AC (50 Hz). Corriente nominal: 6 y 16 A. Poder de corte: 6 kA. Para fijación en riel DIN.
Interruptores | Interruptor diferencial | Norma UNIT-IEC 61008. Bipolar. Tensión nominal: 230 V AC (50 Hz) Corriente nominal: 25 A. Corriente defecto (Id): 0.03 A. Poder de corte: 6 kA. Para fijación en riel Norma DIN
Canalizaciones | Ducto de PVC con tapa desmontable y sus accesorios conectores | Norma UNIT-IEC 61084 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco Sin tabique Sin adhesivo Dimensiones: 20x10 a 27x30 mm ( o superior si el proyecto lo requiere).
Canalizaciones | Caño rígido de PVC y sus accesorios conectores | Norma UNIT-IEC 61386 y 60423 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco, Gris claro (RAL 7035) Diámetro: 20 y 25 mm (o superior si el proyecto lo requiere). Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Canalizaciones | Caño galvanizado liviano y sus accesorios conectores de aluminio. | Bajo norma UNIT-IEC 60670 Diámetro: 20 y 25 mm (o superior si el proyecto lo requiere). Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Cajas de registro y tableros | Caja de registro plástica (montaje aparente) | Norma UNIT-IEC 60670 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco Tapa: ciega Cierre: 4 tornillos metálicos (galvanizados o inox.) Dimensiones mínimas: 100x100x50 mm (o superiores si el proyecto lo requiere). Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Cajas de registro y tableros | Caja de registro de aluminio (montaje aparente) | Norma UNIT-IEC 60670 Cierre: 4 tornillos metálicos (galvanizados o inox.) Dimensiones mínimas: 116 x 54 x 50 mm (o superior si el proyecto lo requiere). Con perforaciones de fábrica para conexión de caños. Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Cajas de registro y tableros | Caja plástica para módulos tomacorriente (montaje aparente) | Norma UNIT-IEC 60670 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco, Gris o Marfil Cierre: 4 tornillos metálicos (galvanizados o inox.) Capacidad: 2, 4, 6, 8 módulos Grado IP mínimo: 40 (instalación interior).
Cajas de registro y tableros | Tablero plástico con riel DIN (montaje aparente) | Norma UNIT-IEC 60670 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco Cierre: 4 tornillos metálicos (galvanizados o inox.) Puerta frontal con bisagra y cierre sin llave. Capacidad: 4 módulos DIN. Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Módulos tomacorriente | Schuko | Normas UNIT-IEC 60884 y 821 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Tensión nominal: 250 V Corriente nominal: 16 A Con tierra y seguro Compatible con ficha 3 en línea
Módulos tomacorriente | 3 en línea | Normas UNIT-IEC 60884 y 821 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Tensión nominal: 250 V Corriente nominal: 10 A Con tierra y seguro
Conductores | Cable unipolar CF | Norma UNIT-IEC 247 Secciones: 1, 2 y 6 mm2 Material conductor: 100 % cobre. Colores: Verde-amarillo, Blanco, Celeste (u otros si el proyecto lo requiere).
Conductores | Cable multipolar CF (superplástico y bajo goma) | Norma UNIT-IEC 2474 Sección: 3x2 mm2 Material conductor: 100 % cobre. Colores: Blanco, Celeste, Verde-Amarillo (u otros si el proyecto lo requiere).
Conductores | Cable gemelo polarizado | Norma UNIT-IEC 247 Sección: 2x1 mm2 Material conductor: 100 % cobre. Bicolor: Negro-Rojo, Azul-Rojo
Conductores | Cable de acometida telefónica (1 par) | Norma ANTEL C1A03-03/2005 1 par de alambre de forrado. Diámetro mínimo: 0.5 mm Material conductor: 100 % cobre. Elemento de tracción central.
Conductores | Cable de acometida telefónica (2 pares) | Norma ANTEL C1A08-06/99 2 pares de alambre de cobre forrado. Diámetro mínimo: 0.5 mm Material conductor: 100 % cobre. Elemento de tracción lateral.
Cableado estructurado | Cable UTP para instalación interior | Norma: TIA-568-C.2 Categoría: 5E o superior. 4 pares trenzados. Diámetro mínimo: AWG 24 Material conductor: 100 % cobre.
Cableado estructurado | Cable UTP para instalación exterior | Norma: TIA-568-C.2 Categoría: 5E o superior. 4 pares trenzados. Diámetro mínimo: AWG 24 Material conductor: 100 % cobre. Doble vaina (característica deseable). Con protección UV para uso exterior.
Cableado estructurado | Cable FTP para instalación exterior | Norma: TIA-568-C.2 Categoría: 5E o superior. 4 pares trenzados, foil de aluminio y conductor de drenaje. Diámetro mínimo: AWG 24 Material conductor: 100 % cobre. Doble vaina (característica deseable). Con protección UV para uso exterior.
Cableado estructurado | Patchcord | Norma: TIA-568-B.2 Categoría: 5E o superior. 4 pares trenzados Diámetro mínimo: AWG 24 Material conductor: 100 % cobre Ficha vulcanizada (característica deseable).
Cableado estructurado | Jack RJ45 para montaje aparente | Norma: TIA-568-C.2 TIA-569C Categoría: 5E o superior. Esquema de conexionado: T568 A / T568 B
Cableado estructurado | Jack RJ45 para montaje en patchera descargada | Norma: TIA-568-C.2 Categoría: 5E o superior. Esquema de conexionado: T568 A / T568 B Ancho del módulo: 16.4 mm (compatible con patcheras descargadas Furukawa y Panduit)
Cableado estructurado | Patchera cargada | Cantidad de puertos: 24 RJ 45 Con guía trasera para organización de cableado Puertos numerados Espacio para etiquetado Altura: 1 U Ancho: 19" (ANSI/TIA/EIA-310D) Categoría: 5E o superior Compatible con conductores: AWG 26 a 22 Esquema de conexionado: T568B Norma: TIA-568-C.2